Ce document a été réalisé par Réseau Environnement pour le compte du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. La mise à jour de 2026 a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau 2023-2033.

Réseau Environnement remercie les contributeurs suivants :

- Serge Bissonnette, Tetra Tech

- Martin Blouin, Municipalité de Crabtree

- Jean Guy Cadorette, groupe Helios

- Marie-Noëlle Côté, Neptune

- Hubert Demard, retraité de Réseau Environnement

- Henri Didillon, Didillon Conseil

- Guillaume Drolet, Ville de Québec

- Donald Ellis, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

- Yanick Fortier, Municipalité de Saint-Eustache

- Éric Gagnier, Régie du Bâtiment du Québec

- Jordan Gosseries, Réseau Environnement

- Gilles Guérin, Compteurs d’eau du Québec

- Yasmine Iguer, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

- Yannis Kachani, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

- Mathieu Laneuville, Réseau Environnement

- Daniel Langlois, Master Meter

- Jean-François Therrien, Ville de Laval

- Éric Toupin, Itron

- Normand Villeneuve, Norda Stelo

AVIS AUX UTILISATEURS DU MODÈLE DE DEVIS.

Le présent document est un modèle de devis technique destiné aux municipalités du Québec. Il a été élaboré par Réseau Environnement en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Plusieurs experts œuvrant dans les secteurs publics et privés ont été mis à contribution pour sa réalisation.

Ce document est un modèle qui se veut ouvert quant aux technologies disponibles afin de permettre aux différents acteurs du domaine de soumissionner l’appel d’offres. Il doit donc être adapté par la Municipalité en fonction de ses besoins, de ses particularités, notamment, quant à ses équipements, ses procédures et directives, ainsi que sa réglementation. La Municipalité doit également déterminer le système de relève afin de choisir le système le plus adapté aux besoins.

Elle doit porter une attention particulière aux sections surlignées (jaune) qui sont, soit des champs devant être complétés, soit des notes explicatives devant être retirées du document préalablement à son utilisation. De façon générale, mais non limitativement, toutes les sections encadrées doivent être retirées du document préalablement à son utilisation.

Le présent document ne dispense pas la Municipalité qui en fait l’utilisation d’effectuer toutes les vérifications techniques et juridiques nécessaires avant de procéder à l’appel d’offres. La Municipalité doit, entre autres, s’assurer de l’harmonisation des clauses administratives générales et particulières.

Dans le cadre de sa démarche, il est conseillé à la Municipalité de consulter les documents mis à disposition sur le site du MAMH ou en cliquant sur les liens suivants :

- Guide L’économie d’eau potable et les municipalités  (Section 5.4), Réseau Environnement

- Manuel M22 Dimensionnement des branchements de service et des compteurs d’eau , AWWA

- Manuel M6 Compteurs d’eau : choix, installation, essais et entretien , AWWA

- Modèle de règlement sur les compteurs d’eau  (3,7 Mo), MAMH

- Entrevue radio au sujet des compteurs d’eau , 98.5

Il est également recommandé de faire appel à une expertise spécialisée dans le domaine afin de mieux comprendre les enjeux associés au choix et à l’installation des compteurs d’eau.

Municipalité de XXX:

DEVIS TECHNIQUE

ACQUISITION DE COMPTEURS

2026

AVIS : CE DOCUMENT DOIT ÊTRE ADAPTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ EN FONCTION DE SES BESOINS PARTICULIERS. LA MUNICIPALITÉ DOIT EFFECTUER TOUTES LES VALIDATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES AVANT DE PROCÉDER À SON APPEL D’OFFRES. DE PLUS, LE DOCUMENT COMPORTE DES NOTES POUR AIDER À LA RÉDACTION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX. LES NOTES DEVRONT ÊTRE ENLEVÉES DANS L’APPEL D’OFFRES DE LA MUNICIPALITÉ.

TABLE DES MATIÈRES

Page

1.	Objet du contrat	1

2.	Quantités et livraison	1

2.1	Quantités de compteurs	1

2.2	Délai de livraison	1

2.3	lieu de Livraison	2

2.4	Qualité	2

2.5	Document à fournir	2

3.	Compteurs d’eau	2

3.1	Petits compteurs d’eau d’un diamètre de 15 à 50 mm (5/8 po. à 2 po.)	3

3.1.1	Diamètres	3

3.1.2	Accessoires	3

3.1.3	Mécanismes de mesure	3

3.1.4	Normes et certifications	4

3.1.5	Performance et certificat d’étalonnage	4

3.2	Gros compteurs d’eau d’un diamètre de 3, 4 et 6 po	4

3.2.1	Diamètres	4

3.2.2	Accessoires	4

3.2.3	Mécanismes de mesure	4

3.2.4	Normes et certifications	5

3.2.5	Performance et certificat d’étalonnage	5

3.2.6	Protection incendie	6

3.3	Informations additionnelles applicables à tous les compteurs d’eau	6

3.4	Tamis	6

3.4.1	Étanchéité	6

3.4.2	Registre	6

3.4.2.1	Normes et standards	6

3.4.2.2	Registre compatible avec un système de relève (OPTIONNEL)	6

3.4.3	Inscriptions	6

3.4.4	Formation	7

3.4.5	Bruit	7

4.	GARANTIES	9

4.1	Compteurs mécaniques	9

4.1.1	Compteurs de 15 à 50 mm (⅝ à 2 po) :	9

4.1.2	Compteurs de 75 mm (3 po) et plus :	9

4.2	Compteurs électroniques	9

4.2.1	Compteurs de 15 à 50 mm (⅝ à 2 po) :	9

4.2.2	Compteurs de 75 mm (3 po) et plus :	9

4.3	Autres exigences	9

4.4	Alternative concernant l’évaluation de la conformité :	10

ANNEXES

Annexe 1 – Tableau de sélection des compteurs d’eau selon les usages des bâtiments

Objet du contrat

La Municipalité XXX souhaite conclure un contrat d’acquisition de xxx compteurs d’eau pour usage résidentiel, industriel, commercial et institutionnel sur son territoire, conformes aux modalités et aux exigences décrites dans le présent devis.

La période prévue au contrat est d’une durée d’un an, et inclue la quantité totale des compteurs prévus au présent contrat.

# Quantités et livraison

## Quantités de compteurs

La Municipalité estime à environ xxx la quantité de compteurs d’eau à acquérir. La répartition approximative des compteurs d’eau par diamètre est présentée au Tableau 1  suivant :

Tableau 1 - Répartition approximative des compteurs d'eau par diamètre

| Diamètre (pouces) | Diamètre (millimètres) | Quantité des compteurs d’eau estimée |
| --- | --- | --- |
| 5/8 | 16 | xx |
| 3/4 | 19 | xx |
| 1 | 25 | xx |
| 1 1/2 | 38 | xx |
| 2 | 50 | xx |
| 3 | 75 | xx |
| 4 | 100 | xx |
| 6 | 150 | xx |
| Total : |  | xx |

Ce tableau ne constitue qu’une estimation, la Municipalité ne garantit pas la quantité totale ni les quantités par diamètre de compteur d’eau.

## Délai de livraison

L’Adjudicataire doit livrer les compteurs d’eau de diamètres de 15 à 50 mm (5/8 à 2 po.) dans un délai de trente (30) jours ouvrables de la date d’émission du bon de commande.

Pour les commandes de compteurs d’eau d’un diamètre de plus de 75 mm (plus de 3 po.), le délai de livraison est de soixante (60) jours ouvrables de la date d’émission du bon de commande par la Municipalité.

lieu de Livraison

Le transport, la livraison et le déchargement au lieu exact indiqué au présent devis sont sous la responsabilité et à la charge entière de l’Adjudicataire et il en assume tous les risques. Le transporteur utilisé par l’Adjudicataire doit fournir tout l’équipement, l’outillage et le personnel nécessaire au déchargement et à la mise en place du matériel jusqu’à l’endroit précis indiqué par la Municipalité.

Adresse de livraison

Durant les heures d’ouverture suivantes : lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 à 16 h.

Qualité

L’Adjudicataire s’engage à fournir à la Municipalité des compteurs d’eau respectant toutes les normes de qualité incluses au présent devis.

Tout le matériel défectueux, non conforme ou ne respectant pas les spécifications du présent devis sera retourné à l’Adjudicataire et devra être remplacé par ce dernier dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables. Tous les frais engendrés par ces remplacements sont entièrement aux frais de l’Adjudicataire.

Document à fournir

Lors de chaque livraison, l’Adjudicataire doit fournir un document Excel en version numérique, lequel inclut le type, la marque, le modèle, le diamètre et la quantité des compteurs livrés, ainsi que les numéros de série de leur corps et de leur registre.

L’Adjudicataire doit également fournir à la Municipalité une copie du bon de livraison.

# Compteurs d’eau

Tous les compteurs et registres doivent être neufs et être complètement assemblés à l’usine de fabrication.

Le Soumissionnaire doit fournir avec sa soumission la version la plus récente des fiches techniques en français (si disponible, sinon en anglais) des modèles de compteurs d’eau et des registres soumis.

Note 1 :

Recommandation : Afin d’assurer la précision du compteur d’eau, il est préférable de considérer un diamètre de compteur d’eau correspondant à un diamètre plus petit que la tuyauterie de l’entrée. Ex : tuyauterie =1 po, diamètre du compteur= ¾ po.

Afin d’établir un dimensionnement plus précis des compteurs, un outil de travail vous est présenté à l’annexe 1 intitulée : tableau de sélection de compteurs d’eau selon les usages des bâtiments. Bien que cet outil suggère des diamètres de compteur par logement ou par types d’usages courants, il appartient à la Municipalité de fixer les diamètres de compteur de manière précise, si nécessaire.

Petits compteurs d’eau d’un diamètre de 15 à 50 mm (5/8 po. à 2 po.)

### Diamètres

Les petits compteurs d’eau doivent respecter les dimensions identifiées Tableau 2 suivant :

Tableau 2 - Longueur et raccords des compteurs de 15 à 50 mm (5/8 po. à 2 po.)

| Diamètre | Longueur | Raccords et adaptateurs |
| --- | --- | --- |
| 15 mm (5/8 po.) | 190 mm (7 ½ po.) | Raccords filetés 5/8’’x3/4’’ & 3/4’’ |
| 20 mm (3/4 po.) | (190 ou 229 mm (7 ½ po. ou 9 po.) | Raccords filetés 5/8’’x3/4’’ & 3/4’’ |
| 25 mm (1 po.) | 273 mm (10 ¾ po.) | Raccords filetés 1’’ |
| 40 mm (1 1/2 po.) | 330 mm (13 po.) | Bride ovale 2 trous avec raccord fileté femelle |
| 50 mm (2 po.) | 432 mm (17 po.) | Bride ovale 2 trous avec raccord fileté femelle |

### Accessoires

Chaque petit compteur doit comprendre les accessoires compatibles suivants :

- Une paire de raccords filetés pour compteur, ou une paire de brides ovales certifiées conformes au standard ANSI B16.1/AWWA Classe 125 ;

- Les garnitures d’étanchéités.

Le matériel des raccords doit être compatible avec celui du compteur associé pour éviter toute possibilité de corrosion galvanique.

Le coût de la livraison des accessoires doit être inclus dans le prix unitaire du compteur d’eau indiqué sur le bordereau de soumission.

### Mécanismes de mesure

Les Petits compteurs d’eau doivent employer l’un des mécanismes de mesure énumérés ci-dessous :

- Disque de nutation ;

- Jets multiples (lecture précise avec positionnement à l’horizontale seulement) ;

- Ultrasonique.

### Normes et certifications

Les Petits compteurs d’eau à disque de nutation doivent être certifiés conformes au standard AWWA C700, dernière révision.

Les Petits compteurs d’eau jets multiples doivent être certifiés conformes au standard AWWA C708, dernière révision.

Les Petits compteurs d’eau ultrasoniques doivent être certifiés conformes au standard AWWA C715, dernière révision.

Les Petits compteurs d’eau électromagnétique à batterie doivent être certifiés conformes aux normes ISO 4064 et AWWA C715 et détenir minimalement la certification OIML R49 classe II avec ratio R ≥ 250, dernières révisions.

De plus, tous les Petits compteurs d’eau doivent être certifiés conformes aux standards NSF/AINSI 61 et NSF/ANSI 372, dernières révisions.

### Performance et certificat d’étalonnage

Les compteurs doivent être minimalement conformes aux exigences de performances de précision de mesure de compteurs neufs exigée dans leurs standards AWWA respectifs.

Chaque compteur d’eau fourni doit être livré avec son certificat d’étalonnage attestant de sa précision de mesure lors des essais en usine.

Gros compteurs d’eau d’un diamètre de 3, 4 et 6 po

### Diamètres

Les Gros compteurs d’eau doivent respecter les dimensions identifiées au Tableau 3 suivant :

Tableau 3 : Les brides pour les compteurs 3 po, 4 po et 6 po selon la norme AWWA

| Diamètre | Brides |
| --- | --- |
| 75 mm (3 po.) | Bride ronde 4 trous |
| 100 mm (4 po.) | Bride ronde 8 trous |
| 150 mm (6 po.) | Bride ronde 8 trous |

### Accessoires

Dans l’éventualité où le manufacturier ou le fabricant le recommande ou l’exige, le Gros compteur doit obligatoirement être fourni avec les anneaux de mise à la terre (M.A.L.T) pour assurer l’exactitude de la mesure sur n’importe quel type de tuyauterie utilisé pour la distribution d’eau potable.

### Mécanismes de mesure

Les Gros compteurs d’eau doivent employer l’un des mécanismes de mesure énumérés ci-dessous :

- Électromagnétique à batterie ;

- Ultrasonique à temps de transit;

### Normes et certifications

Les Gros compteurs d’eau électromagnétique à batterie doivent être conformes aux normes ISO-4064 et AWWA C715 et détenir minimalement la certification OIML R49 classe II avec ratio R ≥ 250, dernières révisions.

Les Gros compteurs d’eau ultrasoniques à temps de transit doivent être certifiés conformes aux normes AWWA C715, dernière révision.

De plus, tous les Gros compteurs d’eau doivent être certifiés conformes aux standards NSF/AINSI 61 et NSF/ANSI 372 et leurs brides doivent être certifiées conformes à la norme ANSI B16/AWWA Classe 125, dernières révisions.

### Performance et certificat d’étalonnage

Les compteurs d’eau doivent être minimalement conformes aux exigences de performances, de précision et de mesure, compteurs neufs exigés dans leurs standards AWWA respectifs, ou identifiés au Tableau 4 suivant :

Tableau 4 : Tableau de performances de précision de mesure

| Diamètre nominal du compteur d’eau | Débit faible (Précision ± 5 % ou -5 % à +1,5 %) | Débits normaux et maximums (Précision ± 2 %) |
| --- | --- | --- |
| 75 mm (3 po) à passage intégral ou 100 mm (4 po.) à port réduit | 0,4 à 0,63 m³/h (1,76 à 2,77 usgpm) | 0,63 à 200 m³/h (2,77 à 880 usgpm) |
| 100 mm (4 po) à passage intégral ou 150 mm (6 po.) à port réduit | 1,0 à 1,6 m³/h (4,40 à 7,04 usgpm) | 1,6 à 313 m³/h (7,04 à 1 376 usgpm) |
| 150 mm (6 po) à passage intégral ou 200 mm (8 po.) à port réduit | 1,6 à 2,56 m³/h (7,04 à 11,27 usgpm) | 2,56 à 636 m³/h (11,27 à 2 800 usgpm) |
| 200 mm (8 po) à passage intégral ou 250 mm (10 po.) à port réduit | 2,5 à 4 m³/h (11 017, 61 à 17,61 usgpm) | 4 à 1 250 m³/h (17,61 à 5 500 usgpm) |

Également, chaque compteur d’eau doit avoir un certificat d’étalonnage attestant de sa précision de mesure lors des essais en usine.

### Protection incendie

Lorsqu’exigé par la Municipalité, l’Adjudicataire doit être en mesure de livrer de Gros compteurs d’eau conformes à la certification « FM » pour les branchements d’eau destinée, en partie, à la protection incendie, lorsque cela est exigé par la Municipalité.

Informations additionnelles applicables à tous les compteurs d’eau

Tamis

Dans l’éventualité où le fabricant ou le manufacturier exige l’utilisation d’un tamis, il doit être obligatoirement intégré au corps du compteur d’eau. Aucun compteur d’eau devant être installé avec un tamis externe ne sera accepté par la Municipalité.

### Étanchéité

Tous les compteurs d’eau doivent être submersibles de manière permanente et certifiés conformes à la norme d’étanchéité IP68 ou une norme équivalente afin d’être résistant à l’humidité à 100 %.

### Registre

#### Normes et standards

Tous les compteurs d’eau doivent être munis d’un registre certifié conforme à la norme AWWA C707, dernière révision.

#### Registre compatible avec un système de relève (OPTIONNEL)

Note 3 :

La Municipalité doit choisir si elle désire obtenir des compteurs avec registres permettant l’installation d’un système de relève à distance.

Attention : Le choix d’une relève à distance occasionne généralement des frais supplémentaires (logiciels et leurs mises à jour, achat d’équipements, durée de vie de la batterie, etc.). Pour l’option cellulaire, il faut préalablement vérifier la couverture cellulaire en milieu rural.

Tous les compteurs d’eau doivent être munis d’un registre à sortie encodée afin de permettre à la Municipalité d’y brancher un système de relève afin d’obtenir des lectures à distance.

Tous les registres doivent être compatibles et conçus pour communiquer avec un module de transmission du système de relève, selon les protocoles UI-1203 de type SENSUS ou Neptune.

Tous les registres doivent être munis de trois (3) borniers ou d’un fil à trois (3) conducteurs pour le raccordement entre le registre et le module de transmission du système de relève.

### Inscriptions

Il doit être indiqué minimalement sur le corps de chaque compteur d’eau les inscriptions suivantes :

- la marque et le modèle ;

- le sens d’écoulement ;

- le diamètre ;

- le numéro de série du corps ;

En plus, il doit être indiqué minimalement sur le boîtier du registre les inscriptions suivantes :

- la marque et le modèle ;

- le diamètre ;

- le numéro de série du registre ;

### Formation

L’Adjudicataire doit assurer, à ses frais, un service d’assistance et de formation d’un (1) an suivant l’émission du premier bon de commande. De plus, un manuel de formation et d’opération en français doit être fourni à la Municipalité trente (30) jours après l’émission du premier bon de commande.

Si le compteur nécessite l’usage d’un logiciel ou d’une application, l’Adjudicataire doit le fournir également à ses frais.

### Bruit

Les compteurs d’eau doivent être relativement silencieux.

Dans l’éventualité où la Municipalité reçoit une plainte relativement à un compteur d’eau bruyant et qu’elle est d’avis que celle-ci est fondée, la Municipalité doit transmettre un avis écrit à l’Adjudicataire l’informant de la problématique de bruit. L’Adjudicataire doit procéder au remplacement du compteur problématique dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la Municipalité, à ses frais.

Note 4 :

Les articles suivants peuvent être inclus dans les conditions générales du contrat ou insérés dans le présent devis.

Quantités

Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont à titre indicatif seulement, la Municipalité se réserve le droit de les modifier au besoin selon l’avancement du projet et les inspections réalisées.

Les quantités figurant dans le présent document d’appel d’offres sont approximatives. La Municipalité ne paiera que pour la quantité réelle de fournitures et service commandé et livrée.

La Municipalité se réserve le droit de modifier la répartition des quantités. Cependant, les prix soumis dans le cadre de l’appel d’offres demeureront inchangés pour la durée du contrat.

L’Adjudicataire ne pourra réclamer des dommages ou pertes de profits ou une prolongation de contrat invoquant le prétexte d’une différence entre la quantité estimative des différents articles et les quantités réelles commandées.

Pénalités

Pour tout manquement à l’une des clauses du présent appel d’offres, la Municipalité émettra un avis écrit à l’Adjudicataire.  À la suite d’un premier avis, la Municipalité se réserve le droit de donner des pénalités pour les non-conformités suivantes :

• Ne pas respecter le délai maximal de trente (30) jours ouvrables pour la livraison de chaque commande pour les Petits compteurs et de soixante (60) jours ouvrables pour les Gros compteurs;

• Ne pas fournir lors de chaque livraison, le document Excel qui inclut le type de compteur, la dimension des compteurs et les numéros de série des corps et registres;

• Ne pas fournir les accessoires pour l’installation du compteur;

• Passer outre les recommandations du représentant de la Municipalité.

1) 1er manquement : 500,00 $

2) 2e manquement : 1000,00 $

3) 3e manquement : 1 500,00 $

Après trois (3) manquements, la Municipalité peut résilier de plein droit le contrat, sans avis. Le fournisseur demeure responsable des dépenses et des frais ainsi encourus en raison de son défaut.

# GARANTIES

L’exécution des garanties décrites dans la présente section sont assumées par l’Adjudicataire.

Compteurs mécaniques

### Compteurs de 15 à 50 mm (⅝ à 2 po) :

L’Adjudicataire fournit une garantie pièce et main-d’œuvre complète sur les compteurs d’eau et leur registre contre tout défaut de fabrication, d’installation et de matériaux. Cette garantie est valide pour une période de quinze (15) ans pour les compteurs d’eau de 5/8 à 1 po (15 à 25 mm), et de dix (10) ans pour les compteurs de 1 ½ et 2 po (40 et 50 mm) à partir de la date de livraison des compteurs d’eau.

### Compteurs de 75 mm (3 po) et plus :

L’Adjudicataire fournit une garantie pièce et main-d’œuvre complète sur les compteurs et leurs registres contre tout défaut de fabrication, d’installation et de matériaux. Cette garantie est valide pour une période d’un (1) an à partir de la date de livraison des compteurs d’eau.

Compteurs électroniques

### Compteurs de 15 à 50 mm (⅝ à 2 po) :

L’Adjudicataire fournit une garantie pièce et main-d’œuvre complète sur les compteurs d’eau, leurs registres et leurs piles contre tout défaut de fabrication, d’installation et de matériaux. Cette garantie est valide pour une période de dix (10) ans à partir de la date de livraison des compteurs d’eau.

### Compteurs de 75 mm (3 po) et plus :

L’Adjudicataire fournit une garantie pièce et main-d’œuvre complète sur les compteurs et leurs registres contre tout défaut de fabrication, d’installation et de matériaux. Cette garantie est valide pour une période d’un (1) an à partir de la date de livraison des compteurs d’eau.

L’alimentation du compteur doit se faire à l’aide d’une pile couverte par une garantie complète contre tout défaut valide pour une période de sept (7) ans (avec une période d’échantillonnage de mesure de 15 secondes ou moins).

Autres exigences

L’exigence minimale de précision de mesure est telle que citée dans le manuel AWWA M6, tableau 5.3 – Exigences d’essais pour les compteurs d’eau froide neufs, remis à neuf et réparés, pour un compteur neuf ou réparé.

La période de garantie débute à compter de la date de livraison de l’article à la Municipalité.

Tout le matériel défectueux ou ne rencontrant pas les spécifications du devis technique sera retourné au fournisseur à ses frais.

L’Adjudicataire doit joindre à sa soumission une description détaillée de la garantie du fabricant.

Alternative concernant l’évaluation de la conformité :

Tout le matériel livré sera inspecté et vérifié par un représentant de l’Adjudicataire en collaboration avec la municipalité lors de la réception des équipements au lieu d’entreposage à la municipalité. L’évaluation de la conformité des biens livrés s’effectuera par lot de livrables (compteurs et registres). Sur livraison de ces derniers, la municipalité se réserve le temps nécessaire, en collaboration avec l’employé de l’Adjudicataire, pour effectuer la vérification de conformité des équipements et émettre un avis de réception du lot de livrable, ainsi que, le cas échéant, la liste des items refusés devant être remplacés.

Tout le matériel défectueux, non conforme ou ne respectant pas les spécifications du présent devis sera retourné à l’Adjudicataire et devra être remplacé par ce dernier dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables. Tous les frais engendrés par ces remplacements sont entièrement aux frais de l’Adjudicataire.

Annexe 1

Ce tableau est à titre indicatif et sert principalement d’aide à la décision.

| Tableau de sélection des compteurs d’eau selon les usages des bâtiments |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usages résidentiels unifamiliaux |  |  |  |
| Description | Diamètre de l’entrée d’eau (po) | Nombre de salle de bain | Diamètre de compteur suggéré (voir notes) |
| Unifamilial | 1/2 po. | 1 et plus | 5/8 po. |
| Unifamilial | 3/4 po ou plus | 1 ou 2 | 5/8 po. |
| Unifamilial | 3/4 po ou plus | 3 et plus | 3/4 po. |
| Usages résidentiels condos et multilogements |  |  |  |
| Description | Diamètre de l’entrée d’eau (po) | Nombre de logements | Diamètre de compteur suggéré (voir notes) |
| Condos et multilogements | 1/2 po ou plus | 1 | 5/8 po. |
| Condos et multilogements | 3/4 po ou plus | 2 à 6 | 3/4 po. |
| Condos et multilogements | 1 po ou plus | 7 à 16 | 1 po. |
| Condos et multilogements | 1 1/2 po ou plus | 17 et plus | À évaluer |

| Usages ICI (industries, commerces et institutions) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Diamètre de l’entrée d’eau (po) | Nombre et type de toilettes | Diamètre de compteur suggéré (voir notes) |
| ICI sans usage d’eau dans leurs opérations : - 1 petite institution (bibliothèque, hôtel de ville, salle de cours, etc.) - 1 commerce de vente au détail (vêtements, chaussures, articles sport, etc.) - 1 service professionnel (avocat, notaire, psychologue, etc.) | 3/4 po ou plus | 1 ou 2 toilettes à réservoir de chasse | 5/8 po. |
|  | 1 po ou plus | 1 ou 2 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 po. |
| - 1 dépanneur sans réfrigérateur ni congélateur refroidi à l’eau, sans lave-auto | 3/4 po ou plus | 1 ou 2 toilettes à réservoir de chasse | 3/4 po. |
|  |  | 1 ou 2 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 po. |
| - 1 dépanneur avec réfrigérateurs ou congélateurs refroidis à l’eau, sans lave-auto | 3/4 po ou plus |  | À évaluer |
| - 1 petit ICI avec usage d’eau dans leurs opérations : (boucher, boulangerie, petit restaurant, café, etc.) | 3/4 po ou plus | 1 ou 2 toilettes à réservoir de chasse | 3/4 po. |
|  |  | 1 ou 2 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 1/2 po. |
| - 1 commerce de restauration rapide régulier | 1 po ou plus | 1 à 4 toilettes à réservoir de chasse | 1 po. |
|  | 1 1/2 po ou plus | 1 à 4 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 1/2 po. |
| Autres usages |  |  | À évaluer |

| Usages mixtes (résidentiel et ICI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Diamètre de l’entrée d’eau (po) | Nombre et type de toilettes | Diamètre de compteur suggéré (voir notes) |
| Résidence unifamiliale et 1 ICI sans usage d’eau dans leurs opérations : - 1 petite institution (bibliothèque, hôtel de ville, salle de cours, etc.) - 1 commerce de vente au détail (vêtements, chaussures, articles sport, etc.) - 1 service professionnel (avocat, notaire, psychologue, etc.) | 3/4 po ou plus | 1 à 3 toilettes à réservoir de chasse | 3/4 po. |
| Résidence unifamiliale et 1 petit ICI avec usage d’eau dans leurs opérations : (coiffure, boucherie, boulangerie, garage, etc.) | 3/4 po ou plus | 1 à 3 toilettes à réservoir de chasse | 3/4 po. |
|  | 1 po ou plus | 1 à 3 toilettes à réservoir de chasse | 1 po. |
| - 1 à 3 logements et 1 dépanneur sans réfrigérateur ni congélateur refroidi à l’eau | 1 po ou plus | 1 à 4 toilettes à réservoir de chasse | 1 po. |
|  | 1 1/2 po ou plus | 1 à 3 toilettes à réservoir de chasse + 1 à 2 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 1/2 po. |
| - 1 à 3 logements et 1 dépanneur avec réfrigérateurs ou congélateurs refroidis à l’eau | 3/4 po ou plus |  | À évaluer |
| 1 à 3 logements et 1 ICI sans usage d’eau dans leurs opérations : - 1 salle de cours (école de karaté, de danse, etc.) - 1 commerce de vente au détail (articles de sports, vêtements, chaussures, etc.) - 1 service professionnel (avocat, notaire, massothérapeute, etc.) | 3/4 po ou plus | 1 à 5 toilettes à réservoir de chasse | 3/4 po. |
|  | 1 po ou plus | 1 à 5 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 po. |
| - 1 à 3 logements et 1 petit ICI avec usage d’eau dans leurs opérations : (boucher, boulangerie, petit restaurant, café, etc.) | 1 po ou plus | 1 à 5 toilettes à réservoir de chasse | 1 po. |
|  | 1 1/2 po ou plus | 1 à 5 toilettes à soupape de chasse (sans réservoir) | 1 1/2 po. |
| Autres usages |  |  | À évaluer |

Notes :

1	Le compteur d’eau doit être d’un diamètre inférieur ou du même diamètre que la conduite d’entrée d’eau.

2 	Conditions de référence utilisées pour les sélections présentées dans le tableau ci-dessus :

- La sélection est réalisée en accord avec la norme AWWA-M22

- Pression minimale de 60 psi à l’entrée du bâtiment

- Bâtiments de 3 étages maximum, incluant le sous-sol